## DCC 規格
DRY COOLING COIL SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | M3/HR | FACE VEL M/S | ROWS/FP, mm | EAT ℃ | LAT ℃ | AIR△P Pa | EWT | LWT | WTR△P Kpa | CAP (KW) | COIL BANK
[6 empty] | DB | DB |  | ℃ | ℃ |  |  | FINNED SIZE,M LxW | FRAME SIZE, M LxW | QTY | TOTAL CAP KW. | REMARK
DCC-01 | S-FAB L05 | CLEANROOM | 24755 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 49.8 | 2.755x1.04 | 2.82x1.2 | 40 |  | 垂直
DCC-02 | S-FAB L05 | CLEANROOM | 43798 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 88 | 2.755x1.84 | 2.82x2.0 | 156 |  | 垂直
DCC-03 | S-FAB L05 | CLEANROOM | 11664 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 23.4 | 2.755x0.49 | 2.82x0.65 | 30 |  | 垂直
DRY COOLING COIL SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | M3/HR | FACE VEL M/S | ROWS/FP, mm | EAT ℃ | LAT ℃ | AIR△P Pa | EWT | LWT | WTR△P Kpa | CAP (KW) | COIL BANK
[6 empty] | DB | DB |  | ℃ | ℃ |  |  | FINNED SIZE,M LxW | FRAME SIZE, M LxW | QTY | TOTAL CAP KW. | REMARK
DCC-01 |  | CLEANROOM | 36210 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 88.3 | 2.55x1.638 | 2.72x1.71 |  |  | 垂直
DCC-02 |  | CLEANROOM | 57024 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 133.5 | 3.95x1.638 | 4.23x1.72 |  |  | 垂直
DCC-03 |  | CLEANROOM | 45663 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 107.6 | 3.95x1.333 | 4.23x1.42 |  |  | 垂直