## 冰機 規格
CENTRIFUGAL LIQUID CHILLER SCHEDULE
UNIT MARK | DESIGN DUTY TONS | EVAPORATOR | [5 empty] | CONDENSER | [5 empty] | HEAT RECOVERY | [6 empty] | POWER
|  | L/S | EMT ℃ | LMT ℃ | PASS | WTR△P Kpa | FOULING FACTOR | L/S | EMT ℃ | LMT ℃ | PASS | WTR△P Kpa | FOULING FACTOR | HEAT RECOVERY KW | L/S | EMT ℃ | LMT ℃ | PASS | WTR△P Kpa | FOULING FACTOR | CONSUMED POWER(KW) | VOLTAGE | REMARKS
F1-C3-12CH-007 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60
F1-C3-12CH-008 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60
F1-C3-12CH-009 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60
F1-C3-12CH-010 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60
F1-C3-12CH-011 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60 | Spare
F1-C3-12CH-012 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60 | Future
F1-C3-12CH-013 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60 | Future
F1-C3-12CH-014 | 2200 | 231 | 20 | 12 | 2 | 52 | 0.0176 | 356 | 32 | 38 | 2 | 58 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 3/6600/60 | Future