## PCW 板熱 規格
PLATE TYPE HEAT EXCHARGER
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | FLUID | HOT SIDE |  |  |  | COLD SIDE |  |  |  | HOT EXCHANG KW | DESIGN PRESSURE Barg | PLATE MATERIAL | PLATE SEALING MATERIAL | REMARKS
|  |  |  | FLOW RATE(m3/h) | INLET TEMP℃ | OUTLET TEMP℃ | PRESSURE DROP (Kpa) | FLOW RATE(m3/h) | INLET TEMP℃ | OUTLET TEMP℃ | PRESSURE DROP (Kpa)
FAL-PCW-HEX-101 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM
FAL-PCW-HEX-102 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM
FAL-PCW-HEX-103 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM
FAL-PCW-HEX-104 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM
FAL-PCW-HEX-105 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM
FAL-PCW-HEX-106 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM | Spare
FAL-PCW-HEX-107 | S-FAB L20 | L20 15.5℃ SYSTEM | WATER | 600 | 20 | 15.5 | <50 | 720 | 12 | 17 | <50 | 4192 | 10 | SUS 304 | EPDM | Future
HVAC system PHE Schedule
UNIT MARK | SERVICE | CAPACITY KW | FLUID | HOT SIDE |  |  |  | COLD SIDE |  |  |  | REMARKS
|  |  |  | L/S | INLET TEMP℃ | OUTLET TEMP℃ | PRESSURE DROP (Kpa) | L/S | INLET TEMP℃ | OUTLET TEMP℃ | PRESSURE DROP (Kpa)
F1-C3-35WWS-HX-001 | 35℃ WARM WATER | 5000 | Water | 200 | 38.4 | 32.4 | <50 | 200 | 29 | 35 | <50
F1-C3-35WWS-HX-002 | 35℃ WARM WATER | 5000 | Water | 200 | 38.4 | 32.4 | <50 | 200 | 29 | 35 | <50
F1-C3-35WWS-HX-003 | 35℃ WARM WATER | 5000 | Water | 200 | 38.4 | 32.4 | <50 | 200 | 29 | 35 | <50 | standby
F1-C3-35WWS-HX-004 | 35℃ WARM WATER | 5000 | Water | 200 | 38.4 | 32.4 | <50 | 200 | 29 | 35 | <50 | Future
F1-C3-CDA-CHW-HX01 | CUB3 CDA COOLING WATER | 1382 | Water | 55 | 35 | 29 | <50 | 41.3 | 12 | 20 | <50
F1-C3-CDA-CHW-HX02 | CUB3 CDA COOLING WATER | 1382 | Water | 55 | 35 | 29 | <50 | 41.3 | 12 | 20 | <50 | standby
F1-C3-12CHW-HX01 | 6℃ CHILLED WATER | 4400 | Water | 131.4 | 20 | 12 | <50 | 150 | 6 | 13 | <50 | 6℃ CHILLED LOADING BACKUP