## DCC 規格
DRY COOLING COIL SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | M3/HR | FACE VEL M/S | ROWS/FP, mm | EAT ℃ | LAT ℃ | AIR△P Pa | EWT | LWT | WTR△P Kpa | CAP (KW) | COIL BANK
[6 empty] | DB | DB |  | ℃ | ℃ |  |  | FINNED SIZE,M LxW | FRAME SIZE, M LxW | QTY | TOTAL CAP KW. | REMARK
DCC-01 | S-FAB L05 | CLEANROOM | 24755 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 49.8 | 2.755x1.04 | 2.82x1.2 | 40 |  | 垂直
DCC-02 | S-FAB L05 | CLEANROOM | 43798 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 88 | 2.755x1.84 | 2.82x2.0 | 156 |  | 垂直
DCC-03 | S-FAB L05 | CLEANROOM | 11664 | 2.4 | 3R/10F | 24 | 18 | <50 | 12 | 20 | <50 | 23.4 | 2.755x0.49 | 2.82x0.65 | 30 |  | 垂直
Intake Air Cooling Coil Schedule
|  | Unit mark | Location | MFR. | CMH | Face Vel M/S | ROWS/FP(mm) | CAP Kw | Air side |  |  | Water side |  |  |  | Coil Bank
[9 empty] | EAT ℃ DB | LAT ℃ DB | AIR△P Pa | LPM | EAT ℃ DB | LAT ℃ DB | WTR△P Kpa | Size H(m)*L(m)/EACH | QTY
|  | CDA Coil | CUB3 L10 | - | 9000 | 0.51 | 1R11F | 142 | 35 | 31.8 | <20 | 340 | 12 | 18 | - | 4000mm*1400mm | 5