## FFU 規格
FAN FILTER UNIT SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | AIR VEL M/S | NOMINAL SIZE mm | QTY | FAN |  |  |  | FILTER |  |  |  | SOUND PRESSURE LEVEL dBA | MOTOR
[6 empty] | IMPELLER | M3/HR | TSP Pa | RPM | MEDIA | EFFICIENCY % | PARTICLE um | PRESSURE DROP Pa |  | KW | TYPE | VOLTAGE | REMARKS
FFU-01 | FAB LEVEL 10 | CLEANROOM | 0.45 | 1200*1200 | 2933 | CENRIFUGAL, AEROFOIL | 2332 | 180~270 | - | PTFE | 99.99995 @MPPS | 0.12 | 85±10% | <55 | 0.35 | EC | 1/277/60
FFU-02 | FAB LEVEL 10 | CLEANROOM | 0.45 | 1200*600 | 6 | CENRIFUGAL, AEROFOIL | 1167 | 180~270 | - | PTFE | 99.99995 @MPPS | 0.12 | 85±10% | <55 | 0.35 | EC | 1/277/60
FFU-03 | FAB LEVEL 10 | CLEANROOM | 0.45 | 1200*1200 | 12 | CENRIFUGAL, AEROFOIL | 2332 | 180~270 | - | PTFE | 99.99 @MPPS | 0.12 | 85±10% | <55 | 0.35 | EC | 1/277/60