## PAC & FCU 規格
PACKAGE AIR HANDLING UNIT SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | QTY | FAN |  |  |  |  | COOLING COIL | [8 empty] | MOTOR |  |  | REMARK
[9 empty] | CAP(KW) |  | EAT ℃ |  | AIR△P Pa | EMT ℃ | LMT ℃ | WTR△P Kpa | L/S | HP | POWER SOURCE | TYPE
|  |  |  | TYPE | CMH | ESP(Pa) | DRIVE TYPE | RPM | TOTAL | SENSIBLE | DB | WB
F1-C3-PAH-1036 | CUB3 L10 | CHILLER ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
F1-C3-PAH-1037 | CUB3 L10 | CHILLER ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
F1-C3-PAH-1038 | CUB3 L10 | CHILLER ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
F1-C3-PAH-1039 | CUB3 L10 | CDA ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
F1-C3-PAH-1040 | CUB3 L10 | CDA ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
F1-C3-PAH-1041 | CUB3 L10 | CHILLER ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (FUTURE)
F1-C3-PAH-1042 | CUB3 L10 | CHILLER ROOM | １ | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (FUTURE)
PACKAGE AIR HANDLING UNIT SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | QTY | FAN |  |  |  |  | COOLING COIL | [8 empty] | MOTOR |  |  | REMARK
[9 empty] | CAP(KW) |  | EAT ℃ |  | AIR△P Pa | EMT ℃ | LMT ℃ | WTR△P Kpa | L/S | HP | POWER SOURCE | TYPE
|  |  |  | TYPE | CMH | ESP(Pa) | DRIVE TYPE | RPM | TOTAL | SENSIBLE | DB | WB
MMTN-F1-PAH-1001 | FAB-N L10 | FA LAB | 1 | FORWARD CURVED | 13600 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1002 | FAB-N L10 | CHEMICAL WAREHOUSE | 1 | FORWARD CURVED | 6000 | 250 | BELT | - | 36 | 25.4 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 3 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1003 | FAB-N L20 | 22.8KV SWG | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1004 | FAB-N L20 | 22.8KV SWG | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1005 | FAB-N L20 | FAC LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1006 | FAB-N L20 | FAC LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1007 | FAB-N L20 | FAC LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1008 | FAB-N L20 | FAC LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1009 | FAB-N L20 | SMS LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1010 | FAB-N L20 | SMS LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1011 | FAB-N L20 | SMS LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1012 | FAB-N L20 | SMS LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1013 | FAB-N L20 | SMS LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1014 | FAB-N L20 | SMS LV SUB | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1015 | FAB-N L20 | SUP LV SWG | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1016 | FAB-N L20 | SUP LV SWG | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1017 | FAB-N L20 | UPS ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1018 | FAB-N L20 | UPS ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1019 | FAB-N L20 | UPS ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1020 | FAB-N L20 | UPS ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1021 | FAB-N L20 | UPS BATTERY BANK | 1 | FORWARD CURVED | 6000 | 250 | BELT | - | 36 | 25.4 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 3 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1022 | FAB-N L20 | UPS BATTERY BANK | 1 | FORWARD CURVED | 6000 | 250 | BELT | - | 36 | 25.4 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 3 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1023 | FAB-N L20 | UPS BATTERY BANK | 1 | FORWARD CURVED | 27600 | 250 | BELT | - | 192 | 128 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 5.6 | 15 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-F1-PAH-1022 | FAB-S L20 | PCW ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-F1-PAH-1023 | FAB-S L20 | PCW ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-WT-PAH-1001 | WT | EQUIPMENT ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-WT-PAH-1002 | WT | EQUIPMENT ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-WT-PAH-1003 | WT | EQUIPMENT ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-WT-PAH-1004 | WT | EQUIPMENT ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
MMTN-WT-PAH-1005 | WT | EQUIPMENT ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
MMTN-WT-PAH-1006 | WT | EQUIPMENT ROOM | 1 | FORWARD CURVED | 13800 | 250 | BELT | - | 96 | 64 | 29 | 22 | - | 5 | 13 | <50 | 2.8 | 7.5 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器 (STANDBY)
PACKAGE AIR HANDLING UNIT SCHEDULE
UNIT MARK | LOCATION | SERVICE | QTY | FAN |  |  |  |  | COOLING COIL | [8 empty] | MOTOR |  |  | REMARK
[9 empty] | CAP(KW) |  | EAT ℃ |  | AIR△P Pa | EMT ℃ | LMT ℃ | WTR△P Kpa | L/S | HP | POWER SOURCE | TYPE
|  |  |  | TYPE | CMH | ESP(Pa) | DRIVE TYPE | RPM | TOTAL | SENSIBLE | DB | WB
F1-XX-PAH-200X | S-FAB L20 | PCDA BA XCDA | 1 | FORWARD CURVED | 6000 | 250 | BELT | - | 36 | 25.4 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 1 | 3 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
F1-XX-PAH-200X | S-FAB L20 | PCDA BA XCDA | 1 | FORWARD CURVED | 6000 | 250 | BELT | - | 36 | 25.4 | 29 | 22 | - | 12 | 20 | <50 | 1 | 3 | 3/460/60 | ODP | IE4 使用負壓排水器
FAN COIL UNIT SCHEDULE
UNIT MARK | QTY | LOCATION | AIR FLOW (CMH) | ESP(Pa) | COOLING COIL | [8 empty] | MOTOR |  |  | REMARK
[5 empty] | TOTAL KW | SENSIBLE KW | EAT ℃ |  | LAT ℃ |  | L/S | EWT℃ | LWT℃ | WATTS | POWER SOURCE | TYPE
[7 empty] | DB | WB | DB | WB
4 | 12 | OFFICE L10~L40 | 684 | 50 | 2.74 | 1.95 | 26 | 20.3 | 17.6 | 16.4 | 0.22 | 5 | 13 | 95 | 1/208/60 | - | 吊掛隱藏式小型送風機 (附溫度控制器及控制面板) CELING RECESSED TYPE
6 | 63 | OFFICE L10~L40 | 1044 | 50 | 4.07 | 2.9 | 26 | 20.3 | 17.6 | 16.4 | 0.33 | 5 | 13 | 142 | 1/208/60 | - | 吊掛隱藏式小型送風機 (附溫度控制器及控制面板) CELING RECESSED TYPE
8 | 70 | OFFICE L10~L40 | 1359 | 50 | 5.4 | 3.84 | 26 | 20.3 | 17.6 | 16.4 | 0.43 | 5 | 13 | 166 | 1/208/60 | - | 吊掛隱藏式小型送風機 (附溫度控制器及控制面板) CELING RECESSED TYPE