## 工作表1
VAV Box Unit Schedule
Unit mark | QTY | Location | Air Flow CMH | ESP(Pa) | BOX Size | [8 empty] | Control Box
[5 empty] | INLET |  | OUT |  | BOX |  | Flange |  |  | WATTS | Power Source | Material
[5 empty] | mm | Inches | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm
VAV-1 | 10 | OFFICE L10~L40 | 122~720 | 21 | 140 | 6" | 212 | 232 | 401 | 212 | 262 | 282 | 140 | - | 1/208/50 | GI
VAV-2 | 10 | OFFICE L10~L40 | 237~1436 | 3.6 | 200 | 8" | 263 | 263 | 401 | 263 | 313 | 314 | 140 | - | 1/208/50 | GI
VAV-3 | 10 | OFFICE L10~L40 | 371~2225 | 7.3 | 250 | 10" | 314 | 327 | 401 | 314 | 364 | 376 | 140 | - | 1/208/50 | GI
VAV-4 | 10 | OFFICE L10~L40 | 842~4541 | 8.1 | 360 | 14" | 485 | 485 | 401 | 465 | 516 | 536 | 140 | - | 1/208/50 | GI